## Index
Compressors
ORS - Coalescers
ORS - Charcoal Tower
Produce 80K
Produce 20K
Produce 4,5K

## Feuil1
Bloc HX 300K-> 200K
Module | Données d'entrée dimensionnante
| Interne : ALAT | Extrerne : Client | Impact | Données de sortie |  |  | 1 | 2 | 3
Refroidir l'Helium de 300K à Temp Adsorbeur 80K | Débit volumique HP (m3/h) | LN2 (O/N) | more flow = more section | HP inlet size | 6" | Length
| Ratio débit volumique turbine/HP | dP LP (mbar) | Low available dP --> more section | MP outlet size | 6" | Width
| Ratio débit volumique LP/MP | débit VLP (m3/h) |  | LP outlet size | 10" | Height |  |  |  | variable
| Ratio débit volumique VLP/LP | HX vertical (O/N)
| dP VLP (mbar) | Isolation (Perlite/vide) | inside = vacuum / cold return --> vacuum | Longueur x hauetur x largeur | 7mx
| HX supplementaire -> Temp Ads 80K (O/N) | Mise en froid Application (O/N) | Change interfaces | piping interfaces position & size
| dT min HX | Retour LP 80K (O/N) | dT min increase = compressor bigger | N2 or turbines interfaces ? | 2" + 4"
Encombrement maxi Boite Froide
Refroidir l'Helium de Temp Adsorbeur 80K à Temp Adsorbeur 20K | Débit volumique HP (m3/h) | dP LP (mbar)
| Ratio débit volumique turbines /HP | débit VLP (m3/h)
| Ratio débit volumique LP/MP | HX vertical (O/N)
| Ratio débit volumique VLP/LP | Retour LP intermediaire (O/N)
| dP VLP (mbar) | Retour LP >20K (O/N)
|  | Ecrans (O/N) | interfaces
Ratio débit volumique écran/HP
Pression min écan (bar)
dP écran (mbar)
|  | Temp alim écran (K) | standard ~10% au niveau Témp T3outlet, retour entrée T3
Refroidir l'Helium de Temp Adsorbeur 20K à 4.5K | Débit volumique HP (m3/h) | Temperature retour VLP (K)
| Ratio débit volumique turbines /HP | Retour LP 10K (O/N)
Temp alim client (K)
Pression alim client (bar)
He Sub-cooler (O/N)
Niveau montant (O/N)

## Com_need
Power = P1*Q1*ln(P2/P1)
P.Qv.ln(P2/P1)
air molar mass | 28.9586 | [37 empty] | He/N2 à 27 bars |  | A03S5HA
air density | 1.2758 | [28 empty] | Refrigerator 5kW@4,5K |  |  | Refrigerator 10kW@4,5K |  |  | Refrigerator 25kW@4,5K |  |  | Diamètre nominal | NPS (inch) | Фext (mm) | Epaisseur (mm) | Фint (mm) | 10
[12 empty] | mass flow (process need) |  |  | Actual flow (process need) | [6 empty] | NEED (screw displacement) |  |  |  | Electrical Power |  |  |  | LP | MP | HP | LP | MP | HP | LP | MP | HP | 8 | 1/4" | 13.7 | 1.65 | 10.4 | 10
|  |  | Power @ 4,5K | Eff. | Power (kW) | T (K) | LP (bar a) | MP (bar a) | HP (bar a) | LP/HP | Ratio m3/h HP/LP | m_LP (g/s) | m_MP (g/s) | m_HP (g/s) | LP (Am3/h) | MP (Am3/h) | HP (Am3/h) | %vol LP | %vol HP | Nb_LP | Nb_HP | LP (Am3/h) | HP (Am3/h) | %iso LP | %iso HP | LP comp (kW) | HP comp (kW) | Total (KW) | Fluid | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 3/8" | 17.1 | 1.65 | 13.8 | 10
| Two Stage | [27 empty] | m (g/s) | 298.2796 | 269.872 | 568.1516 | 508.6472 | 460.2046 | 968.8518 | 1029.9839 | 931.8902 | 1961.8742 | 15 | 1/2" | 21.3 | 1.65 | 18 | 5
| Refrigerator 5kW@4,5K |  | 5 | 22.44% | 1462.9187 | 298 | 1.05 | 5 | 20 | 52.5% | 2.5 | 298.2796 | 269.872 | 568.1516 | 6331.1306 | 1202.9148 | 2532.4523 | 85% | 75% | 2 | 2 | 3724.1945 | 1688.3015 | 50% | 55% | 288.3333 | 443.4997 | 1463.6659 | P(bar) | 1.05 | 5 | 20 | 1.05 | 5 | 20 | 1.05 | 5 | 20 | 20 | 3/4" | 26.7 | 1.65 | 23.4 | 5
| Refrigerator 10kW@4,5K |  | 10 | 26.32% | 2494.671 | 298 | 1.05 | 5 | 20 | 52.5% | 2.5 | 508.6472 | 460.2046 | 968.8518 | 10796.2858 | 2051.2943 | 4318.5143 | 85% | 75% | 2 | 2 | 6350.7563 | 2879.0095 | 50% | 55% | 491.686 | 756.2866 | 2495.9452 | T(K) | 298 | 298 | 310 | 298 | 298 | 310 | 298 | 298 | 310 | 25 | 1" | 33.4 | 1.65 | 30.1 | 5
| Refrigerator 25kW@4,5K |  | 25 | 32.5% | 5051.5782 | 298 | 1.05 | 5 | 20 | 52.5% | 2.5 | 1029.9839 | 931.8902 | 1961.8742 | 21861.9139 | 4153.7636 | 8744.7656 | 85% | 75% | 3 | 2 | 8573.2996 | 5829.8437 | 50% | 55% | 663.7589 | 1531.4408 | 5054.1584 | Rho | 0.16954 | 0.80588 | 3.0787 | 0.16954 | 0.80588 | 3.0787 | 0.16954 | 0.80588 | 3.0787 | 32 | 1"1/4 | 42.2 | 1.65 | 38.9 | 10
| One Stage | [27 empty] | Q (m3/h) | 6333.5364 | 1205.5589 | 664.3442 | 10800.3883 | 2055.8032 | 1132.886 | 21870.2212 | 4162.8938 | 2294.035 | 40 | 1"1/2 | 48.3 | 1.65 | 45 | 10
| Refrigerator 15K | 36.75 | 10.6332 | 26.7% | 2615.4479 | 298 |  | 3.4 | 20 |  |  |  |  | 1192.1157 |  |  | 7814.2359 |  | 75% |  | 2 |  | 5209.4906 |  | 50% |  | 1308.3919 | 2616.7838 | L (m) | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 50 | 2" | 60.3 | 2.77 | 54.76 | 10
[29 empty] | Elb. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 65 | 2"1/2 | 73 | 3.05 | 66.9 | 10
Refrigerator |  |  | 5.25 | 22.7% | 1518.9236 | 312 | 1.05 | 5 | 22 | 52.5% | 2.5 | 283.9705 | 256.9257 | 540.8961 | 6310.5791 | 1199.01 | 2524.2316 | 80% | 75% | 2 | 2 | 3944.1119 | 1682.8211 | 50% | 55% | 574.7946 | 944.9049 | 1519.6995 | Din (mm) | 250 | 100 | 80 | 300 | 150 | 100 | 400 | 200 | 150 | 80 | 3" | 88.9 | 3.05 | 82.8 | 10
[30 empty] | 10 | 4 | 3.2 | 12 | 6 | 4 | 16 | 8 | 6 | 100 | 4" | 114.3 | 3.05 | 108.2 | 10
ITER | LN2 |  | 25 | 19% | 8640.3509 | 308 | 1.05 | 4.275 | 21.8 | 87.15% | 3.5481 | 1646.4766 | 242.8299 | 1889.3065 | 36120 | 1308.4211 | 10180 | 80% | 75% | 5 | 6 | 9030 | 2262.2222 | 50% | 55% | 2959.7262 | 3582.5736 | 6542.2998 | Din (mm) | 254.46 | 108.2 | 82.8 | 304.84 | 161.5 | 108.2 | 387.34 | 211.58 | 161.5 | 125 | 5" | 141.3 | 3.4 | 134.5 | 10
LEP | 8Turbines |  | 11 | 26.91% | 2684.6374 | 308 | 1.05 | 5 | 21.8 | 58.35% | 2.7786 | 570.5 | 407.2 | 977.7 | 12515.4891 | 1875.9413 | 4504.194 | 80% | 75% | 2 | 2 | 7822.1807 | 3002.796 | 50% | 55% | 1139.9644 | 1675.6786 | 2815.643 | Dp pipe(mbar) | 5.2888 | 25.254 | 93.4449 | 6.8734 | 12.765 | 82.1129 | 9.6792 | 16.3637 | 58.7871 | 150 | 6" | 168.3 | 3.4 | 161.5 | 10
LEP 6 kW LINDE | 7 Tu |  | 9 | 25.69% | 2300.2763 | 308 | 1.05 | 5 | 21.8 | 58.35% | 2.7786 | 570.5 | 407.2 | 977.7 | 12515.4891 | 1875.9413 | 4504.194 | 80% | 75% | 2 | 2 | 7822.1807 | 3002.796 | 50% | 55% | 1139.9644 | 1675.6786 | 2815.643 | Dp pipe Linear (mbar/m) | 0.17629 | 2.5254 | 9.3445 | 0.22911 | 1.2765 | 8.2113 | 0.32264 | 1.6364 | 5.8787 | 200 | 8" | 219.1 | 3.76 | 211.58 | 10
[29 empty] | Speed (m/s) | 34.5951 | 36.4201 | 34.272 | 41.1058 | 27.8769 | 34.2247 | 51.5556 | 32.8892 | 31.1073 | 250 | 10" | 273 | 9.27 | 254.46 | 10
[29 empty] | mach | 0.034045 | 0.035781 | 0.032816 | 0.040452 | 0.027387 | 0.03277 | 0.050735 | 0.032312 | 0.029785 | 300 | 12" | 323.9 | 9.53 | 304.84 | 10
| VERSION GUILLAUME HYSYS | [37 empty] | 350 | 14" | 355.6 | 9.53 | 336.54 | 10
|  |  | Power @ 4,5K | Eff. | Power (kW) | T (K) | LP (bar a) | MP (bar a) | HP (bar a) | LP/HP | Ratio m3/h HP/LP | m_LP (g/s) | m_MP (g/s) | m_HP (g/s) | LP (Am3/h) | MP (Am3/h) | HP (Am3/h) | %vol LP | %vol HP | Nb_LP | Nb_HP | LP (Am3/h) | HP (Am3/h) | %iso LP | %iso HP | LP comp (kW) | HP comp (kW) | Total (KW) | [10 empty] | 400 | 16" | 406.4 | 9.53 | 387.34
[39 empty] | 450 | 18" | 457.2 | 9.53 | 438.14
|  |  | 5 | 22.44% | 1462.9187 | 298 | 1.05 | 5 | 19.8 | 57.48% | 2.7371 | 271.3 | 200.7 | 472 | 5758.4754 | 894.5907 | 2103.8706 | 80% | 75% | 2 | 2 | 3599.0471 | 1402.5804 | 50% | 55% | 524.5066 | 731.545 | 1256.0516
|  |  | 11 | 26.91% | 2684.6374 | 308 | 1.05 | 5 | 20.31 | 54.56% | 2.5983 | 532 | 443 | 975 | 11670.8855 | 2040.8693 | 4491.7553 | 80% | 75% | 2 | 2 | 7294.3034 | 2994.5035 | 50% | 55% | 1063.0343 | 1590.7068 | 2653.7411
|  |  | 25 | 32.5% | 5051.5782 | 308 | 1.05 | 5 | 21.8 | 52.5% | 2.4999 | 1030 | 932 | 1962 | 22595.8874 | 4293.6574 | 9038.7937 | 80% | 75% | 2 | 2 | 14122.4296 | 6025.8625 | 50% | 55% | 2058.1302 | 3362.669 | 5420.7993

## Produce_80K
Produce 80K
Piping Interface |  | B | C
HP 300K |  | 4318.5143 | 8744.7656
MP 300K |  | 2051.2943 | 4153.7636
LP 300K |  | 10796.2858 | 21861.9139
Bloc Size
Length |  | 7 | 9
Width | 1.5
Height | Depend on flow volume --> more layer
Dtmin
Piping Interface | Criteria
HP 300K | Volumetric flow
MP 300K
LP 300K
VLP 300K (option)
Turbine 1 supply
Turbine 2 return
Turbine 2 supply
Turbine 2 return
HP 80K
MP 80K
LP 80K
VLP 80K (option)
Return addtionnel (Option)
Bloc HX 300K-> 200K
Module | Données d'entrée dimensionnante
| Interne : ALAT | Extrerne : Client |  | Impact | Données de sortie |  |  | 1 | 2 | 3
Refroidir l'Helium de 300K à Temp Adsorbeur 80K | Débit volumique HP (m3/h) | LN2 (O/N) |  | more flow = more section | HP inlet size | 6" | Length
| Ratio débit volumique turbine/HP | dP LP (mbar) |  | Low available dP --> more section | MP outlet size | 6" | Width
| Ratio débit volumique LP/MP | débit VLP (m3/h) |  |  | LP outlet size | 10" | Height |  |  |  | variable
| Ratio débit volumique VLP/LP | HX vertical (O/N)
| dP VLP (mbar) | Isolation (Perlite/vide) |  | inside = vacuum / cold return --> vacuum | Longueur x hauetur x largeur | 7mx
| HX supplementaire -> Temp Ads 80K (O/N) | Mise en froid Application (O/N) |  | Change interfaces | piping interfaces position & size
| dT min HX | Retour LP 80K (O/N) |  | dT min increase = compressor bigger | N2 or turbines interfaces ? | 2" + 4"
Encombrement maxi Boite Froide
Refroidir l'Helium de Temp Adsorbeur 80K à Temp Adsorbeur 20K | Débit volumique HP (m3/h) | dP LP (mbar)
| Ratio débit volumique turbines /HP | débit VLP (m3/h)
| Ratio débit volumique LP/MP | HX vertical (O/N)
| Ratio débit volumique VLP/LP | Retour LP intermediaire (O/N)
| dP VLP (mbar) | Retour LP >20K (O/N)
|  | Ecrans (O/N) |  | interfaces
Ratio débit volumique écran/HP
Pression min écan (bar)
dP écran (mbar)
|  | Temp alim écran (K) |  | standard ~10% au niveau Témp T3outlet, retour entrée T3
Refroidir l'Helium de Temp Adsorbeur 20K à 4.5K | Débit volumique HP (m3/h) | Temperature retour VLP (K)
| Ratio débit volumique turbines /HP | Retour LP 10K (O/N)
Temp alim client (K)
Pression alim client (bar)
He Sub-cooler (O/N)
Niveau montant (O/N)

## Remove Air
Adsorbers 80K
Size A
Size B
Size C

## Comp
Screw Size
First Stage
1.05
Vi^k=Pr | 2.6
Pint | 5.1586 | 4.913
Pfin | 25.1994 | 4.8849

## Coalescers
[8 empty] | He/N2 à 27 bars |  | A03S5HA
COALESCERS | [7 empty] | Diamètre nominal | NPS (inch) | Фext (mm) | Epaisseur (mm) | Фint (mm)
[8 empty] | 8 | 1/4" | 13.7 | 1.65 | 10.4
[8 empty] | 10 | 3/8" | 17.1 | 1.65 | 13.8
| A | B | C |  |  | JT60SA |  | 15 | 1/2" | 21.3 | 1.65 | 18
Fluid | 11 | 11 | 11 |  |  | 11 |  | 20 | 3/4" | 26.7 | 1.65 | 23.4
m (g/s) | 600 | 1200 | 1800 |  |  | 806 |  | 25 | 1" | 33.4 | 1.65 | 30.1
P(bar) | 22 | 22 | 22 |  |  | 16 |  | 32 | 1"1/4 | 42.2 | 1.65 | 38.9
T(K) | 300 | 300 | 300 |  |  | 306 |  | 40 | 1"1/2 | 48.3 | 1.65 | 45
Rho | 3.4952 | 3.4952 | 3.4952 |  |  | 2.4993 |  | 50 | 2" | 60.3 | 2.77 | 54.76
Q (m3/h) | 617.9952 | 1235.9903 | 1853.9855 |  |  | 1160.9624 |  | 65 | 2"1/2 | 73 | 3.05 | 66.9
L (m) | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 80 | 3" | 88.9 | 3.05 | 82.8
Elb. | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 100 | 4" | 114.3 | 3.05 | 108.2
Din (mm) | 100 | 150 | 200 |  |  | 150 |  | 125 | 5" | 141.3 | 3.4 | 134.5
Din (mm) | 108.2 | 161.5 | 211.58 |  |  | 161.5 |  | 150 | 6" | 168.3 | 3.4 | 161.5
Dp pipe(mbar) | 28.0221 | 19.5274 | 13.8868 |  |  | 12.3901 |  | 200 | 8" | 219.1 | 3.76 | 211.58
Dp pipe Linear (mbar/m) | 2.8022 | 1.9527 | 1.3887 |  |  | 1.239 |  | 250 | 10" | 273 | 9.27 | 254.46
Speed (m/s) | 18.6697 | 16.7601 | 14.6475 |  |  | 15.7428 |  | 300 | 12" | 323.9 | 9.53 | 304.84
mach | 0.018151 | 0.016294 | 0.01424 |  |  | 0.015195 |  | 350 | 14" | 355.6 | 9.53 | 336.54
[8 empty] | 400 | 16" | 406.4 | 9.53 | 387.34
Cartridge diameter (mm) | 90 | 90 | 90 |  |  | 90 |  | 450 | 18" | 457.2 | 9.53 | 438.14
Cartridge length (mm) | 761 | 761 | 761 |  |  | 761
Number of cartridges per coal. | 12 | 22 | 38 |  |  | 8
Filtration surface (m2) | 2.582 | 4.7337 | 8.1764 |  |  | 1.7213
Gas speed across the filter (m/s) | 0.066485 | 0.072529 | 0.062986 | <0,07m/s |  | 0.18735 | <0,2m/s
Coalescer inner diameter (mm) | 387 | 550 | 650 |  |  | 400 |  |  |  |  | DP | Data - Zander
Cross section of the annulus (m2) | 0.041288 | 0.097625 | 0.090085 |  |  | 0.07477 |  |  |  |  | DP - Krhov² (mbar) | 60
Gas speed in the annulus (m/s) | 4.1578 | 3.5168 | 5.7168 | <6m/s |  | 4.3131 |  |  |  |  | rho (kg/m3) | 9.56
[11 empty] | v (m/s) | 0.5
DP (mbar) | 0.38786 | 0.46158 | 0.3481 | [7 empty] | K | 25.1046
Number of stage
|  |  |  | C | CF | CSF
| 100 | ppm
CS | 99.9% | %
| 0.1 | ppm
CS | 99.9%
| 20 | mg/m3
| 0.5 | mg/m3
| 2.5 | %
20 mg/m³

## HX
HX1 (Produce 80K)
| HP | TS | LP | VLP | dummy | total
m | 592.2 | 425 | 588.7 | 23.3
Pin | 15.43 | 13.5 | 1.25 | 0.45
Tin | 306.4 | 99.29 | 78.18 | 78.18
Pout | 15.359 | 13.483 | 1.134 | 0.427
Tout | 87.75 | 86.62 | 298.38 | 298.38
dT | 218.65 | 12.67 | -220.2 | -220.2
dP (mbar) | 71 | 17 | 116 | 23
path | 12 | 11 | 34 | 6 | 2 | 65
| 1 | 2 | 3
Width | 1065
Height | 621 |  |  | variable
Length | 3800
Volume | 2.5132
Weight
UA
NU

## Vacuum Group
Primary Pump Capacity
Volume to pump | 120 | 120
P1 (mbar) | 1000 | 1000
P2 (mbar) | 10 | 10
t (h) | 12 | 9.2
S m3/h | 46 | 60