## Summary
[10 empty] | 428.6 |  |  | 1038
[9 empty] | nb comp | 1 |  |  | 1
[9 empty] | flow | 428.6 |  |  | 1038 |  | S | M | L
[10 empty] | LP |  |  | HP |  | MYCOM internal Volume ratio | [7 empty] | BVR | 2.2 | 2.6 |  | BVR | 2.6 | 2.6
[10 empty] | 1.6 |  |  |  |  | BEST MP Pressure |  |  | BEST HP Pressure |  |  |  |  | Pinlet | 1.05 | 3.7074 |  | Pinlet | 1.01 | 4.6589
[9 empty] | Pin | 1.05 |  |  | 4 |  | Vi | Vi | Vi | Vi | Vi | Vi |  |  | Ideal Poutlet | 3.7074 | 17.1011 |  | Ideal Poutlet | 4.6589 | 17.1011
[9 empty] | Tin | 323 |  |  | 313 |  | 2.63 | 3.65 | 5.8 | 2.63 | 3.65 | 5.8 |  |  | Pr | 3.5308 | 4.6127 |  | Pr | 4.6127 | 3.6707
|  | air molar mass | 28.9586 | [5 empty] | rho | 0.15648 |  |  | 0.61516 |  | 4.9331 | 8.3341 | 17.4853 | 18.7927 | 31.7489 | 66.6108
|  | air density | 1.2758 | [5 empty] | Pout | 4 |  |  | 16 |  | 4.6982 | [8 empty] | 3.5 | 3.5 |  |  | 3.5 | 3.5
[9 empty] | Ratio | 3.8095 |  |  | 4
[9 empty] | Volumetric eff. | 50.6% |  |  | #VALUE! | [10 empty] | 3.675 | 12.8625 |  |  | 3.535 | 12.3725
[9 empty] | Isotherm eff. | 50.68% |  |  | 52.4%
[9 empty] | Ideal Vi | 2.307 |  | Ideal Vi | 2.3051 |  | 1.05 | 3.675 | 12.8625 |  |  |  | L | 2.63
[7 empty] | 85% | 75% |  | 3.8095 |  |  | 4 |  | 2 | 7 | 24.5 |  |  |  | M | 3.65 |  |  |  | 1.1 | 3.85 | 13.475
|  |  |  | 59.1667 | 49 | 60 | LP | HP | 50 | [11 empty] | H | 5.8 |  |  |  | 1.05
|  | MANUFACTURER | MODEL | 3550 | 2940 | 3550 | Vol % | Vol % | 3000 | LP Flow | LP Power |  | HP Flow | HP Power | [11 empty] | 7
MYCOM-125SUD 201,12676056338 m3/h |  | MYCOM | 125SUD | 140 | 197.1042 | 238 | 85% | 75% | 201.1268 | 8.7423 | 15.4906 |  | 34.368 | 59.1525 | [11 empty] | 6.6667
MYCOM-200 VSD 824,788732394366 m3/h |  | MYCOM | 200 VSD | 574 | 808.293 | 976 | 85% | 75% | 824.7887 | 35.8508 | 63.5247 |  | 140.9378 | 242.5751
MYCOM-200 VMD 1031,83098591549 m3/h |  | MYCOM | 200 VMD | 718 | 1011.1944 | 1221 | 85% | 75% | 1031.831 | 44.8502 | 79.4709 |  | 176.3167 | 303.4674
MYCOM-200 VLD 1234,64788732394 m3/h |  | MYCOM | 200 VLD | 859 | 1209.9549 | 1461 | 85% | 75% | 1234.6479 | 53.666 | 95.0918 |  | 210.9736 | 363.117
MYCOM-250 VSD 1609,01408450704 m3/h |  | MYCOM | 250 VSD | 1120 | 1576.8338 | 1904 | 85% | 75% | 1609.0141 | 69.9384 | 123.9252 |  | 274.9443 | 473.2202
MYCOM-250 VMD 2011,2676056338 m3/h |  | MYCOM | 250 VMD | 1400 | 1971.0423 | 2380 | 85% | 75% | 2011.2676 | 87.423 | 154.9065 |  | 343.6804 | 591.5253
MYCOM-250 VLD 2400 m3/h |  | MYCOM | 250 VLD | 1670 | 2352 | 2840 | 85% | 75% | 2400 | 104.3199 | 184.8464 |  | 410.106 | 705.8537
MYCOM-250 VLLD 2845,35211267606 m3/h |  | MYCOM | 250 VLLD | 1980 | 2788.4451 | 3367 | 85% | 75% | 2845.3521 | 123.6779 | 219.1471 |  | 486.2067 | 836.8343
MYCOM-320 VSD 3233,23943661972 m3/h |  | MYCOM | 320 VSD | 2250 | 3168.5746 | 3826 | 85% | 75% | 3233.2394 | 140.538 | 249.022 |  | 552.4879 | 950.9141
MYCOM-320 VMD 4023,38028169014 m3/h |  | MYCOM | 320 VMD | 2800 | 3942.9127 | 4761 | 85% | 75% | 4023.3803 | 174.8828 | 309.8781 |  | 687.5052 | 1183.299
MYCOM-320 MUD 4081,63265306122 m3/h |  | MYCOM | 320 MUD | 2842.7903 | 4000 | 5696 | 85% | 75% | 4081.6327 | 177.4148 | 314.3646 |  | 697.4592 | 1200.4314 | JT60Offer
MYCOM-320 VLD 4813,52112676056 m3/h |  | MYCOM | 320 VLD | 3350 | 4717.2507 | 5696 | 85% | 75% | 4813.5211 | 209.2276 | 370.7342 |  | 822.5225 | 1415.684
MYCOM-320 LLUD 5714,28571428571 m3/h |  | MYCOM | 320 LLUD | 3979.9064 | 5600 | 5696 | 85% | 75% | 5714.2857 | 248.3808 | 440.1105 |  | 976.4429 | 1680.604 | JT60Offer
MYCOM-400SUD 6594,92957746479 m3/h |  | MYCOM | 400SUD | 4590 | 6463.031 | 7804 | 85% | 75% | 6594.9296 | 286.6594 | 507.9371 |  | 1126.9251 | 1939.6063
MYCOM-400MUD 8190,42253521127 m3/h |  | MYCOM | 400MUD | 5760 | 8026.6141 | 9692 | 85% | 75% | 8190.4225 | 356.0101 | 630.8209 |  | 1399.559 | 2408.8499
MYCOM-400LUD 9900 m3/h |  | MYCOM | 400LUD | 5760 | 9702 | 11715 | 85% | 75% | 9900 | 430.3197 | 762.4914 |  | 1691.6873 | 2911.6464
MYCOM-400LLUD 11667,8873239437 m3/h |  | MYCOM | 400LLUD | 5760 | 11434.5296 | 13807 | 85% | 75% | 11667.8873 | 507.1638 | 898.6529 |  | 1993.7795 | 3431.5921
Howden-WRV 163/1.45 561,224489795918 m3/h |  | Howden | WRV 163/1.45 | 390.8837 | 550 | 664.1156 | 85% | 75% | 561.2245 | 24.3945 | 43.2251 |  | 95.9006 | 165.0593
Howden-WRV 163/1.80 693,877551020408 m3/h |  | Howden | WRV 163/1.80 | 483.2743 | 680 | 821.0884 | 85% | 75% | 693.8776 | 30.1605 | 53.442 |  | 118.5681 | 204.0733
Howden-WRV 204/1.10 831,632653061224 m3/h |  | Howden | WRV 204/1.10 | 579.2185 | 815 | 984.0986 | 85% | 75% | 831.6327 | 36.1483 | 64.0518 |  | 142.1073 | 244.5879
Howden-WRV 204/1.45 1117,34693877551 m3/h |  | Howden | WRV 204/1.45 | 778.2138 | 1095 | 1322.1939 | 85% | 75% | 1117.3469 | 48.5673 | 86.0573 |  | 190.9295 | 328.6181
Howden-WRV 204/1.65 1244,89795918367 m3/h |  | Howden | WRV 204/1.65 | 867.051 | 1220 | 1473.1293 | 85% | 75% | 1244.898 | 54.1115 | 95.8812 |  | 212.7251 | 366.1316
Howden-WRV 204/1.93 1367,34693877551 m3/h |  | Howden | WRV 204/1.93 | 952.3347 | 1340 | 1618.0272 | 85% | 75% | 1367.3469 | 59.434 | 105.3122 |  | 233.6488 | 402.1445
Howden-WRVi 255/1.10 1622,44897959184 m3/h |  | Howden | WRVi 255/1.10 | 1130.0091 | 1590 | 1919.898 | 85% | 75% | 1622.449 | 70.5224 | 124.9599 |  | 277.24 | 477.1715
Howden-WRVi 255/1.30 1790,81632653061 m3/h |  | Howden | WRVi 255/1.30 | 1247.2742 | 1755 | 2119.1327 | 85% | 75% | 1790.8163 | 77.8408 | 137.9275 |  | 306.0102 | 526.6893
Howden-WRVi 255/1.45 2193,87755102041 m3/h |  | Howden | WRVi 255/1.45 | 1527.9998 | 2150 | 2596.0884 | 85% | 75% | 2193.8776 | 95.3605 | 168.971 |  | 374.8843 | 645.2319
Howden-WRVi 255/1.65 2443,87755102041 m3/h |  | Howden | WRVi 255/1.65 | 1702.1207 | 2395 | 2891.9218 | 85% | 75% | 2443.8776 | 106.2271 | 188.2258 |  | 417.6037 | 718.7583
Howden-WRVi 255/1.93 2683,67346938776 m3/h |  | Howden | WRVi 255/1.93 | 1869.1346 | 2630 | 3175.6803 | 85% | 75% | 2683.6735 | 116.6503 | 206.6947 |  | 458.5794 | 789.2836
Howden-WRV 255/2.20 3255,10204081633 m3/h |  | Howden | WRV 255/2.20 | 2267.1253 | 3190 | 3851.8707 | 85% | 75% | 3255.102 | 141.4883 | 250.7058 |  | 556.2237 | 957.344
Howden-WRVi 321/1.32 3908,16326530612 m3/h |  | Howden | WRVi 321/1.32 | 2721.9717 | 3830 | 4624.6599 | 85% | 75% | 3908.1633 | 169.8747 | 301.0041 |  | 667.8172 | 1149.4131 |  | 7152.5813 | 5750.0664 | 12902.6477
Howden-WRVi 321/1.65 4887,75510204082 m3/h |  | Howden | WRVi 321/1.65 | 3404.2414 | 4790 | 5783.8435 | 85% | 75% | 4887.7551 | 212.4543 | 376.4516 |  | 835.2074 | 1437.5166 |  | 4036.631 | 3340.8296
Howden-WRVi 321/1.93 5367,34693877551 m3/h |  | Howden | WRVi 321/1.93 | 3738.2692 | 5260 | 6351.3605 | 85% | 75% | 5367.3469 | 233.3005 | 413.3895 |  | 917.1589 | 1578.5673
Howden-WRV 321/2.20 6515,30612244898 m3/h |  | Howden | WRV 321/2.20 | 4537.804 | 6385 | 7709.7789 | 85% | 75% | 6515.3061 | 283.1984 | 501.8045 |  | 1113.3193 | 1916.1886
Howden-WRVi 365/165 6909,18367346939 m3/h |  | Howden | WRVi 365/165 | 4812.1333 | 6771 | 8175.8673 | 85% | 75% | 6909.1837 | 300.319 | 532.1407 |  | 1180.6241 | 2032.0303
Howden-WRVi 365/193 8081,63265306122 m3/h |  | Howden | WRVi 365/193 | 5628.7248 | 7920 | 9563.2653 | 85% | 75% | 8081.6327 | 351.2814 | 622.442 |  | 1380.9692 | 2376.8542
Howden-WRV 510/1.32** 7816,32653061224 m3/h |  | Howden | WRV 510/1.32** | 5443.9434 | 7660 | 9249.3197 | 85% | 75% | 7816.3265 | 339.7494 | 602.0083 |  | 1335.6344 | 2298.8261 | *Swept volume at 3000 rpm except WRV510 range which is measured at 1500rpm **Swept volume at 3600 rpm except WRV510 which is measured at 1800 rpm.
Howden-WRV 510/1.65** 9770,40816326531 m3/h |  | Howden | WRV 510/1.65** | 6804.9293 | 9575 | 11561.6497 | 85% | 75% | 9770.4082 | 424.6868 | 752.5103 |  | 1669.543 | 2873.5327 | *Swept volume at 3000 rpm except WRV510 range which is measured at 1500rpm **Swept volume at 3600 rpm except WRV510 which is measured at 1800 rpm.
Howden-WRV 510/1.93** 10724,4897959184 m3/h |  | Howden | WRV 510/1.93** | 7469.4315 | 10510 | 12690.6463 | 85% | 75% | 10724.4898 | 466.1575 | 825.9931 |  | 1832.5741 | 3154.1335 | *Swept volume at 3000 rpm except WRV510 range which is measured at 1500rpm **Swept volume at 3600 rpm except WRV510 which is measured at 1800 rpm.
Howden-XRV 127-R1 298,979591836735 m3/h |  | Howden | XRV 127-R1 | 208.2344 | 293 | 353.7925 | 85% | 75% | 298.9796 | 12.9956 | 23.0272 |  | 51.0889 | 87.9316
Howden-XRV 127-R3 405,102040816327 m3/h |  | Howden | XRV 127-R3 | 282.1469 | 397 | 479.3707 | 85% | 75% | 405.102 | 17.6084 | 31.2007 |  | 69.2228 | 119.1428
Howden-XRV 127-R4 498,979591836735 m3/h |  | Howden | XRV 127-R4 | 347.5311 | 489 | 590.4592 | 85% | 75% | 498.9796 | 21.689 | 38.4311 |  | 85.2644 | 146.7527
Howden-XRV 127-R5 587,755102040816 m3/h |  | Howden | XRV 127-R5 | 409.3618 | 576 | 695.5102 | 85% | 75% | 587.7551 | 25.5477 | 45.2685 |  | 100.4341 | 172.8621
Howden-XRV 163/1.65 605,102040816327 m3/h |  | Howden | XRV 163/1.65 | 421.4437 | 593 | 716.0374 | 85% | 75% | 605.102 | 26.3017 | 46.6046 |  | 103.3983 | 177.964
Howden-XRV 163/1.93 724,489795918367 m3/h |  | Howden | XRV 163/1.93 | 504.5953 | 710 | 857.3129 | 85% | 75% | 724.4898 | 31.4911 | 55.7997 |  | 123.799 | 213.0766
Howden-XRV 204/1.10 828,571428571429 m3/h |  | Howden | XRV 204/1.10 | 577.0864 | 812 | 980.4762 | 85% | 75% | 828.5714 | 36.0152 | 63.816 |  | 141.5842 | 243.6876
Howden-XRV 204/1.45 1091,83673469388 m3/h |  | Howden | XRV 204/1.45 | 760.4464 | 1070 | 1292.0068 | 85% | 75% | 1091.8367 | 47.4585 | 84.0925 |  | 186.5703 | 321.1154
Howden-XRV 204/1.65 1243,87755102041 m3/h |  | Howden | XRV 204/1.65 | 866.3403 | 1219 | 1471.9218 | 85% | 75% | 1243.8776 | 54.0672 | 95.8026 |  | 212.5507 | 365.8315
Howden-XRV 204/1.93 1375,51020408163 m3/h |  | Howden | XRV 204/1.93 | 958.0203 | 1348 | 1627.6871 | 85% | 75% | 1375.5102 | 59.7888 | 105.9409 |  | 235.0438 | 404.5454
| 2940 | GEA GRASSO | LT-P | 572.1115 | 805 | 972.0238 | 85% | 75% | 821.4286 | 35.7047 | 63.2659 |  | 140.3637 | 241.5868 | API 619 standard and ISO 10440, respectively
|  | GEA GRASSO | LT-R | 739.1255 | 1040 | 1255.7823 | 85% | 75% | 1061.2245 | 46.1279 | 81.7348 |  | 181.3394 | 312.1122 | API 619 standard and ISO 10440, respectively
|  | GEA GRASSO | LT-S | 916.7999 | 1290 | 1557.6531 | 85% | 75% | 1316.3265 | 57.2163 | 101.3826 |  | 224.9306 | 387.1391 | API 619 standard and ISO 10440, respectively
|  | GEA GRASSO | LT-T | 1037.6185 | 1460 | 1762.9252 | 85% | 75% | 1489.7959 | 64.7564 | 114.7431 |  | 254.5726 | 438.1575 | API 619 standard and ISO 10440, respectively
|  | GEA GRASSO | LT-V | 1236.6138 | 1740 | 2101.0204 | 85% | 75% | 1775.5102 | 77.1755 | 136.7486 |  | 303.3948 | 522.1877 | API 619 standard and ISO 10440, respectively
|  | GEA GRASSO | LT-W | 1414.2882 | 1990 | 2402.8912 | 85% | 75% | 2030.6122 | 88.2639 | 156.3964 |  | 346.986 | 597.2146 | API 619 standard and ISO 10440, respectively
|  | GEA GRASSO | LT-Y | 1698.5672 | 2390 | 2885.8844 | 85% | 75% | 2438.7755 | 106.0054 | 187.8329 |  | 416.7319 | 717.2578 | API 619 standard and ISO 10440, respectively
|  | GEA GRASSO | LT-Z | 1952.9969 | 2748 | 3318.1633 | 85% | 75% | 2804.0816 | 121.884 | 215.9685 |  | 479.1545 | 824.6964 | API 619 standard and ISO 10440, respectively
|  | GEA GRASSO | LT-XA | 2309.7671 | 3250 | 3924.3197 | 85% | 75% | 3316.3265 | 144.1496 | 255.4213 |  | 566.6856 | 975.3505 | API 619 standard and ISO 10440, respectively
|  | GEA GRASSO | LT-XB | 2949.3949 | 4150 | 5011.0544 | 85% | 75% | 4234.6939 | 184.0679 | 326.1533 |  | 723.6139 | 1245.4476 | API 619 standard and ISO 10440, respectively
|  | GEA GRASSO | LT-XC | 3482.4181 | 4900 | 5916.6667 | 85% | 75% | 5000 | 217.3332 | 385.0967 |  | 854.3875 | 1470.5285 | API 619 standard and ISO 10440, respectively
|  | GEA GRASSO | LT-XD | 4122.0459 | 5800 | 7003.4014 | 85% | 75% | 5918.3673 | 257.2515 | 455.8287 |  | 1011.3158 | 1740.6255 | API 619 standard and ISO 10440, respectively
|  | GEA GRASSO | LT-XE | 5053.0597 | 7110 | 8585.2041 | 85% | 75% | 7255.102 | 315.3549 | 558.7831 |  | 1239.7337 | 2133.7668 | API 619 standard and ISO 10440, respectively
|  | GEA GRASSO | LT-XF | 6083.5712 | 8560 | 10336.0544 | 85% | 75% | 8734.6939 | 379.6677 | 672.7403 |  | 1492.5627 | 2568.9232 | API 619 standard and ISO 10440, respectively
| 2950 | Frick | SGC1913 | 592.7218 | 834 | 1007.0408 | 85% | 75% | 851.0204 | 36.991 | 65.545 |  | 145.4202 | 250.2899
|  | Frick | SGC.1918 | 790.2957 | 1112 | 1342.7211 | 85% | 75% | 1134.6939 | 49.3213 | 87.3934 |  | 193.8937 | 333.7199
|  | Frick | SGC.2313 | 1043.304 | 1468 | 1772.585 | 85% | 75% | 1497.9592 | 65.1112 | 115.3718 |  | 255.9675 | 440.5583
|  | Frick | SGC.2317 | 1313.3691 | 1848 | 2231.4286 | 85% | 75% | 1885.7143 | 81.9657 | 145.2365 |  | 322.2262 | 554.5993
|  | Frick | SGC.2321 | 1622.5226 | 2283 | 2756.6837 | 85% | 75% | 2329.5918 | 101.2595 | 179.4236 |  | 398.0748 | 685.1462
|  | Frick | SGC.2813 | 1869.1346 | 2630 | 3175.6803 | 85% | 75% | 2683.6735 | 116.6503 | 206.6947 |  | 458.5794 | 789.2836
|  | Frick | SGC.2817 | 2353.8304 | 3312 | 3999.1837 | 85% | 75% | 3379.5918 | 146.8995 | 260.2939 |  | 577.4962 | 993.9572
|  | Frick | SGC.2821 | 2832.1298 | 3985 | 4811.8197 | 85% | 75% | 4066.3265 | 176.7495 | 313.1858 |  | 694.8437 | 1195.9298
|  | Frick | SGC.2824 | 3198.8498 | 4501 | 5434.881 | 85% | 75% | 4592.8571 | 199.636 | 353.7388 |  | 784.816 | 1350.7854
|  | Frick | SGCH/B.3511 | 2928.074 | 4120 | 4974.8299 | 85% | 75% | 4204.0816 | 182.7373 | 323.7956 |  | 718.383 | 1236.4443
|  | Frick | SGCH/B.3515 | 3992.699 | 5618 | 6783.6395 | 85% | 75% | 5732.6531 | 249.1791 | 441.5251 |  | 979.5815 | 1686.0059
|  | Frick | SGCH/B.3519 | 5081.4876 | 7150 | 8633.5034 | 85% | 75% | 7295.9184 | 317.129 | 561.9268 |  | 1246.7083 | 2145.7711
|  | Frick | SGCB.3524 | 6419.7312 | 9033 | 10907.1939 | 85% | 75% | 9217.3469 | 400.6471 | 709.9139 |  | 1575.0372 | 2710.8742
|  | Aerzen | VMY236H (DP<20 b) | 496.7776 | 699 | 844.0306 | 85% | 75% | 713.2653 | 31.0032 | 54.9352 |  | 121.881 | 209.7754 | Attention , Delta P max spécifié !
|  | Aerzen | VMY236M (DP<16 b) | 653.8418 | 920 | 1110.8844 | 85% | 75% | 938.7755 | 40.8054 | 72.3039 |  | 160.4156 | 276.0992 | Attention , Delta P max spécifié !
|  | Aerzen | VMY236B (DP<8 b) | 867.7617 | 1221 | 1474.3367 | 85% | 75% | 1245.9184 | 54.1559 | 95.9598 |  | 212.8994 | 366.4317 | Attention , Delta P max spécifié !
|  | Aerzen | VMY336H (DP<20 b) | 981.4733 | 1381 | 1667.534 | 85% | 75% | 1409.1837 | 61.2525 | 108.5344 |  | 240.7978 | 414.4489 | Attention , Delta P max spécifié !
|  | Aerzen | VMY336M (DP<16 b) | 1285.6519 | 1809 | 2184.3367 | 85% | 75% | 1845.9184 | 80.2359 | 142.1714 |  | 315.4259 | 542.8951 | Attention , Delta P max spécifié !
|  | Aerzen | VMY336B (DP<8 b) | 1713.4918 | 2411 | 2911.2415 | 85% | 75% | 2460.2041 | 106.9368 | 189.4833 |  | 420.3935 | 723.56 | Attention , Delta P max spécifié !
|  | Aerzen | VMY436H (DP<20 b) | 1924.569 | 2708 | 3269.8639 | 85% | 75% | 2763.2653 | 120.1098 | 212.8249 |  | 472.1799 | 812.6921 | Attention , Delta P max spécifié !
|  | Aerzen | VMY436M (DP<16 b) | 2528.662 | 3558 | 4296.2245 | 85% | 75% | 3630.6122 | 157.8105 | 279.6273 |  | 620.39 | 1067.7837 | Attention , Delta P max spécifié !
|  | Aerzen | VMY436B (DP<8 b) | 3363.7316 | 4733 | 5715.017 | 85% | 75% | 4829.5918 | 209.9261 | 371.9719 |  | 825.2686 | 1420.4105 | Attention , Delta P max spécifié !
|  | Aerzen | VMY536H (DP<20 b) | 4050.2655 | 5699 | 6881.4456 | 85% | 75% | 5815.3061 | 252.7718 | 447.891 |  | 993.705 | 1710.3146 | Attention , Delta P max spécifié !
|  | Aerzen | VMY536M (DP<16 b) | 5301.0932 | 7459 | 9006.6156 | 85% | 75% | 7611.2245 | 330.8343 | 586.2114 |  | 1300.5871 | 2238.5045 | Attention , Delta P max spécifié !
|  | Aerzen | VMY536B (DP<8 b) | 7062.2018 | 9937 | 11998.7585 | 85% | 75% | 10139.7959 | 440.7428 | 780.9603 |  | 1732.663 | 2982.1717 | Attention , Delta P max spécifié !

## Howden
HOWDEN COMPRESSOR SPECIFICATION | *SWEPT VOLUME 50Hz | *SWEPT VOLUME 60Hz | SUCTION PORT Ø | DISCHARGE PORT Ø | A | B | C | D | WEIGHT APPROX.
| m3/hr | m3/hr | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | 1.6923
WRV 163/1.45 | 550 | 660 | 125 | 75 | 1063 | 490 | 248 | 250 | 470
WRV 163/1.80 | 680 | 820 | 125 | 75 | 1120 | 490 | 248 | 250 | 495
WRV 204/1.10 | 815 | 975 | 150 | 100 | 1201 | 640 | 310 | 315 | 760
WRV 204/1.45 | 1095 | 1315 | 200 | 125 | 1273 | 640 | 310 | 315 | 850
WRV 204/1.65 | 1220 | 1464 | 200 | 125 | 1314 | 640 | 310 | 315 | 887
WRV 204/1.93 | 1340 | 1608 | 200 | 125 | 1370 | 640 | 310 | 315 | 925
WRVi 255/1.10 | 1590 | 1908 | 200 | 150 | 1493 | 692 | 349 | 362 | 1200
WRVi 255/1.30 | 1755 | 2106 | 200 | 150 | 1544 | 692 | 349 | 362 | 1270
WRVi 255/1.45 | 2150 | 2580 | 255 | 200 | 1583 | 692 | 349 | 362 | 1325
WRVi 255/1.65 | 2395 | 2874 | 255 | 200 | 1633 | 692 | 349 | 362 | 1422
WRVi 255/1.93 | 2630 | 3156 | 255 | 200 | 1705 | 692 | 349 | 362 | 1540
WRV 255/2.20 | 3190 | 3828 | 255 | 200 | 1815 | 692 | 349 | 362 | 1650
WRVi 321/1.32 | 3830 | 4596 | 255 | 200 | 2005 | 940 | 471 | 500 | 2925
WRVi 321/1.65 | 4790 | 5748 | 300 | 255 | 2110 | 940 | 471 | 500 | 3150
WRVi 321/1.93 | 5260 | 6312 | 300 | 255 | 2200 | 940 | 471 | 500 | 3260
WRV 321/2.20 | 6385 | 7662 | 350 | 300 | 2345 | 940 | 471 | 500 | 3500
WRVi 365/165 | 6771 | 8125.2 | 350 | 300 | 2418 | 1125 | 565 | 590 | 5500
WRVi 365/193 | 7920 | 9504 | 350 | 300 | 2520 | 1125 | 565 | 590 | 6100
WRV 510/1.32 | 7660 | 9192 | 350 | 255 | 2920 | 1560 | 750 | 750 | 10800
WRV 510/1.65 | 9575 | 11490 | 400 | 300 | 3090 | 1560 | 750 | 750 | 11500
WRV 510/1.93 | 10510 | 12612 | 400 | 300 | 3233 | 1560 | 750 | 750 | 11800
XRV 127
XRV 127-R1 | 293 | 352 | 100 | 50 | 850 | 390 | 299 | 201 | 250
XRV 127-R3 | 397 | 476 | 100 | 50 | 900 | 390 | 209 | 291 | 250
XRV 127-R4 | 489 | 586 | 100 | 50 | 900 | 390 | 209 | 291 | 250
XRV 127-R5 | 576 | - | 100 | 50 | 900 | 390 | 209 | 291 | 250
XRV 163 & XRV 204 Compressors
XRV 163/1.65 | 593 | 712 | 125 | 76 | 1070 | 430 | 200 | 250 | 364
XRV 163/1.93 | 710 | 852 | 125 | 76 | 1116 | 430 | 200 | 250 | 388
XRV 204/1.10 | 812 | 974 | 150 | 100 | 1178 | 516 | 240 | 305 | 636
XRV 204/1.45 | 1070 | 1284 | 150 | 100 | 1249 | 516 | 240 | 305 | 660
XRV 204/1.65 | 1219 | 1463 | 150 | 100 | 1255 | 516 | 240 | 305 | 690
XRV 204/1.93 | 1348 | 1618 | 150 | 100 | 1312 | 516 | 240 | 305 | 736
The company operates a policy of continuous product development and reserves the right to alter the data provided without notice.
*Swept volume at 3000 rpm except WRV510 range which is measured at 1500rpm **Swept volume at 3600 rpm except WRV510 which is measured at 1800 rpm.
L/D : Lentgh over diameter is around 1,4 to 2,1

## MYCOM
L | 2.63
M | 3.65
H | 5.8

## comp efficiencies
[9 empty] | P suction | Pdischarge | P ratio | rdt isoT calc | rdt vol calc | rdt soT corrigé | rdt vol corrigé
[5 empty] | 1.05 | 2.37 |  | MP/HP | 6.06 | 19 | 3.1353 | 53.0716 | 79.0422 | 53.0716 | 79.0422
| 58.04 |  |  |  |  | 2.2571 |  | LPR/MP | 2.308 | 6.06 | 2.6256 | 55.7735 | 87.5188 | 55.7735 | 87.5188
|  |  |  | Patm | 1.05 | 6.06 | 19 | LPL/MP | 1.05 | 6.06 | 5.7714 | 48.6288 | 84.4181 | 48.6288 | 84.4181
2.55 | 49.73 | 55.73 | 55.73 |  |  | 5.7714 | 3.1353
isoT efficiency
ratio pressure | LPL to MP | LPR to MP | MP to HP
1.5 | 30.4 | 48.1
2 | 43.7 | 53.8
2.5 | 49.6 | 55.8 | 52.5
3 | 50.9 | 55.1 | 52.9
3.5 | 50.8 | 53.9 | 53
4 | 50.6 | 52.3 | 52.4
4.5 | 50.2 | 50.8 | 51.3
5 | 49.6 | 49.4 | 50.1
5.5 | 49 |  | 48.7
6 | 48.3 |  | 47.4
6.5 | 47.5 |  | 46.2
7 | 46.7 |  | 45.4
7.5 | 45.8 |  | 44.5
8 | 45 |  | 43.7
8.5 | 44.1 |  | 42.9
9 | 43.2 |  | 42.2
9.5 | 42.4 |  | 41.5
10 | 41.5 |  | 40.9
volumetric efficiency
ratio pressure | LPL to MP | LPR to MP | MP to HP
1.5 | 86.1 | 86.7
2 | 86.8 | 87.2
2.5 | 87.3 | 87.5 | 78.7
3 | 87.4 | 87.5 | 79
3.5 | 87.3 | 87.1 | 79
4 | 86.9 | 86.5 | 78.7
4.5 | 86.4 | 85.6 | 78.3
5 | 85.6 | 84.4 | 77.8
5.5 | 84.9 |  | 77.3
6 | 84.2 |  | 76.9
6.5 | 83.5 |  | 76.6
7 | 82.9 |  | 76.3
7.5 | 82.3 |  | 76
8 | 81.7 |  | 75.8
8.5 | 81.1 |  | 75.7
9 | 80.6 |  | 75.5
9.5 | 80.1 |  | 75.4
10 | 79.6 |  | 75.3

## Frick
GEOMETRICAL SWEPT VOLUME
| Compressor Model | Rotor Diameter mm | Rotor L/D | Max Speed RPM | Geometrical Swept Volume Drive Shaft End |  | CFM 3550 RPM | m³/h 2950 RPM | Rotor
[5 empty] | ft³/ Rev | m³/Rev |  |  | L
| SGC1913 | 193 | 1.35 | .4,500. | 0.16653 | 0.004713 | 591 | 834 | 260.55
HOUSING: Cast Iron | SGC.1918 | 193 | 1.8 | .4,500. | 0.22204 | 0.006284 | 788 | 1112 | 347.4
ROTORS: Asymmetric 4+6 | SGC.2313 | 233 | 1.35 | .4,500. | 0.29301 | 0.008292 | 1040 | 1468 | 314.55
BEARINGS: Antifriction | SGC.2317 | 233 | 1.7 | .4,500. | 0.36897 | 0.010442 | 1310 | 1848 | 396.1
SHAFT SEAL: Stationary carbon | SGC.2321 | 233 | 2.1 | .4,500. | 0.4558 | 0.012899 | 1618 | 2283 | 489.3
VOLUME RATIO CONTROL: Variable 2.2 – 5.0 | SGC.2813 | 283 | 1.35 | .4,200. | 0.52501 | 0.014858 | 1864 | 2630 | 382.05
CAPACITY CONTROL: Variable 12% - 100% | SGC.2817 | 283 | 1.7 | .4,200. | 0.66115 | 0.018711 | 2347 | 3312 | 481.1
LUBRICATION SYSTEM: No Oil Pump | SGC.2821 | 283 | 2.1 | .4,200. | 0.79546 | 0.022512 | 2824 | 3985 | 594.3
OIL SEPARATOR/RESERVOIR: ASME 300 psi DWP | SGC.2824 | 283 | 2.4 | .4,200. | 0.89858 | 0.02543 | 3190 | 4501 | 679.2
OIL FILTERS: 5 Micron Absolute | SGCH/B.3511 | 355 | 1.1 | .4,200. | 0.82248 | 0.023276 | 2920 | 4120 | 390.5
| SGCH/B.3515 | 355 | 1.5 | .4,200. | 1.1215 | 0.031739 | 3981 | 5618 | 532.5
| SGCH/B.3519 | 355 | 1.9 | .4,200. | 1.4275 | 0.040398 | 5068 | 7150 | 674.5
| SGCB.3524 | 355 | 2.4 | .4,200. | 1.8033 | 0.051033 | 6402 | 9033 | 852

## Aerzen
15
VMY236H (DP<20 b) | 699
VMY236M (DP<16 b) | 920
VMY236B (DP<8 b) | 1221
VMY336H (DP<20 b) | 1381
VMY336M (DP<16 b) | 1809
VMY336B (DP<8 b) | 2411
VMY436H (DP<20 b) | 2708
VMY436M (DP<16 b) | 3558
VMY436B (DP<8 b) | 4733
VMY536H (DP<20 b) | 5699
VMY536M (DP<16 b) | 7459
VMY536B (DP<8 b) | 9937

## Sheet2
air molar mass | 28.9586
air density | 1.2758 | [15 empty] | Actual flow (process need) | [5 empty] | NEED (screw displacement)
|  |  |  | Power @4,5K | Tmoy | Rdt W/W | Rdt % | Rdt expected (Green) | Power WCS (kW) | T (K) | LP (bar abs) | MP (bar abs) | HP (bar abs) | m_LP | m_HP | LP/HP | LP (Am3/h) | HP (Am3/h) | %vol LP | %vol HP | Nb_LP | Nb_HP | LP (Am3/h) | HP (Am3/h) | Screw LP | Screw HP | RPM | RPM | LP Am3/h | HP Am3/h
|  | KSTAR | 4,5K | 9.6 | 28 | 268 | 24.5% | 26.08% | 2573.0612 | 312 | 1.03 | 5.2 | 22 | 496.3 | 996.3 | 49.81% | 11243.2639 | 4470.6651 | 80% | 75% | 2 | 2 | 7027.0399 | 2980.4434 | 400SUD-MB | 320SUD-L
|  | Qatar 1 | [7 empty] | 318 | 1.071 | 3.957 | 20.62 | 463.1 | 1547 | 29.94% | 10283.553 | 9297.8416 | 80% | 75% | 2 | 2 | 6427.2206 | 6198.5611 | 400MUD-LB | 400SUD-L | 2985 | 2975 | 8027 | 6463 | 124.9% | 104.3%
|  | Qatar 2 | [7 empty] | 320.5 | 1.05 | 4.825 | 21 | 886.5 | 4067 | 21.8% | 20237.0979 | 20203.9203 | 80% | 75% | 2 | 2 | 12648.1862 | 13469.2802
|  | Qatar 3 | [7 empty] | 320 | 1.05 | 4.825 | 21 | 254.3 | 1243 | 20.46% | 5796.1257 | 6165.3047 | 80% | 75% | 2 | 2 | 3622.5786 | 4110.2032
|  | ESS | [7 empty] | 311 | 1.05 | 4 | 16 | 424.2 | 1034 | 41.03% | 9396.6384 | 6012.453 | 80% | 75% | 2 | 2 | 5872.899 | 4008.302
|  | TMCP | 20K | [6 empty] | 297 | 3.4 | 20 |  | 1196 |  |  | 7813.3894 | 0 | 80% | 75% | 2 | 2 | 4883.3684 | 0 | [7 empty] | L | 2.63
|  | LEP 12kW | [7 empty] | 307.8 | 1.04 | 4.3 | 17.6 | 570.7 | 977.7 | 58.37% | 12632.0521 | 5234.0339 | 80% | 75% | 2 | 2 | 7895.0326 | 3489.356 | [7 empty] | M | 3.65
|  | ITER |  | 25 | [5 empty] | 307.8 | 1.04 | 4.3 | 17.6 | 570.7 | 977.7 | 58.37% | 12632.0521 | 5234.0339 | 80% | 75% | 2 | 2 | 7895.0326 | 3489.356 | [7 empty] | M | 3.65
SNS20K